- 概述

  - 本特性参数描述可预测在线蓄电池监控及数据管理系统（简称BMDMS）的最低要求。如无特殊声明，BMDMS的供应商将提供所有符合要求的硬件和软件。

- 设计寿命

  - BMDMS 是具备20年使用寿命的工业级设备。

- 保修条件

  - 系统自运行之日起12个月内，由于设计、材料或工艺上所造成的缺陷，将免费保修。

- 系统特性参数

电池组数量	系统是模块堆叠化设计，不限制电池组数量。但每组电池节数不能超过256节。

输入功率	115 VAC/230VAC 10%, 单相, 60 /50Hz

运行温度范围	5C至 40C (41F 至 104F)

海拔高度	海平面上0 至 2000 米

湿度	0% to 80% RH (非冷凝) 在0C to 31C
0% to 50% RH (非冷凝) 在 32C to 40C

单体电压	0 to 4.000 V / 0.1% *读数 1 mV

0 to 16.0 V 20mV

单体内阻	0 to 32000 5%

电池间连接电阻	0 to 500 / 0.25% *读数 5

电池组电压	0 to 80.00 V / 0.1% *读数 0.02 V
0 to 400.0 V / 0.1% *读数 0.1 V
0 to 600.0 V / 0.1% *读数 0.2 V

电流	0 to 4000 A / 0.1% *读数 1 A

电流传感器	每组电池一只.

温度	0C 至 80C (32F 至 176F) / 1

问度传感器	每组电池可以定义多至10个环境温度或电极温度传感器

浮充电流传感器	0 to 5000mA 4mA

- 监控系统描述

  - 在线蓄电池监控及数据管理系统（简称BMDMS）监控其附图所指定的电池组。本系统具备自动监控、显示和记录本特性说明列明的所有电池参数的能力。BMDMS 通过电话拨号调制解调器或RS-232，或通过使用TCP/IP连接具有查询能力的以太网LAN/WAN将数据传送到遥控中心的计算机。

- 测量能力

  - 每个单体电压

  - 按用户定义的时间间隔，用直流瞬间负载的方式测量每个单体的直流内阻。

  - 按用户定义的时间间隔，测量各个列间电阻。

  - 每组电池的总电压。

  - 环境或电极温度，每组可扩展至十个温度点，以跟踪温度趋势。

  - 登录放电过程中的电池组总电压、单体（模块）电压、放电电流和温度。

  - 每组一个浮充电流。

- 系统所需硬件和软件

  - 系通所有模块都是符合19吋机柜的安装。

  - 发光二极管指示告警、通信和运行状态。

  - 二个 RS-232 串行口：一个设置用于现场PC的永久连接或便携式计算机的临时查看。 第二口将设置用于网络连接的TCP/IP。使用其中的一个口设置和查看数据。

  - EEPROM:：用于存储数据的非易失性存储器。足够存储一年的数据。

  - 用于安装现场的末端连接套件。

  - 内阻测试电缆与电池连接的保险丝及盒，电压测试线与电池连接带电阻（10K）的接头。

  - 带插鞘的连接垫片。

  - 两个C型干式继电器用于连接到报警系统。一个用于危急性报警，一个用于维护性报警。

  - Windows 95/98/NT/2000/XP兼容软件，用于数据分析、显示、文件归档和趋势分析。

- 系统性能

  - BMDMS系统监测、显示和记录电池组电压、放电电流、各个单体电压，可配置温度、单体内阻、电池间连接电阻和列间连接电阻。除电池测试是用户编程的外，其他参数不论是在正常工作或是在放电状态，都是实时监测和记录。

  - BMDMS系统按用户定义的时间间隔将8.1节所描述的参数值传送到遥控中心计算机（RCC）。

  - 当发生报警时，在RCC上系统自动显示、记录和打印出所有报警条件。该报告包含下列参数：

    - 单体电压的高限和低限报警。

    - 单体/模块内阻高限报警。

    - 单体/模块内阻按报警阈值的设定百分比值发出警告。

    - 列间连接电阻高限报警。

    - 电池组总电压的高限和低限报警

    - 温度的高限和低限报警。

    - 放电过程中单体/模块低电压报警。

    - 放电报警

    - 以时/分设定放电时间。

    - 浮充电流高限报警。

  - 每个报警记录包含所定义的限值、报警参数，并列明报警时间、日期以及报警值时段内的峰值。

  - 每一个报警参数在报警联系功能上可设置成锁定和非锁定。

  - 按用户设定，当有警报发生时，系统自动通过传呼机或传真通知责任人。

  - 当电池组进入放电状态时，系统提供并维持完整和实时的放电记录，同时显示动态在线的电池组电压、各个单体电压、电池串电流和环境温度。除数字式显示外，系统还提供电池组电压、单体电压和电流对于时间的图示，用于对放电时件的回放。

    - 储存每个单体的内阻历史记录。

    - 储存每个单体间连接电阻历史记录。

    - 在远程计算机显示所有电池参数的实时数（或按时间格储存）。另外，还提供与报警阈值相关的电池参数单个对应图形。

    - 按用户定义时间间隔自动记录电池组电压、单体电压和温度值，用于趋势分析。

- 密码保护

  - BMDMS 不论通过远程连接或现场连接，对任何编程更改参数者或更改校正值者均需要密码。

- 软件

  - 系统软件在WIDOWS95/98/2000/NT/XP下运行。软件可靠地维护收集于监视器所有信息的数据库，便于日后分析和作报告。软件可以设置成中心、现场或服务计算机应用类型。设置成中心计算机在取监视器的数据后，将永久清除监视器上E2 PROM（FLASH ROM）相对应的数据。现场计算机设置将不会清除监视器上E2 PROM（FLASH ROM）相对应的数据，其数据保留给中心计算机。服务计算机设置使服务技术人员通过任何可以连接的电话线线拨通取数用于实施时分析。软件按编程时间表自动查询多监视器系统。

- 报告

  - 报警条件报告－表格、传真或传呼机。

  - 单体／电屏超限概要报告－表格。

  - 全时段单体电压－图形或表格。

  - 全时段单体内阻－图形或表格。

  - 全时段电池组电压－图形或表格。

  - 全时段电池组温度／房间温度－图形或表格。

  - 放电报告：电池组电压对时间－图形或表格。

  - 放电报告：单体电压对时间－图形或表格。

  - 放电指定时间点报告－表格。

  - 放电指定时间段报告－表格。

  - 基于用户设定的阈值，所有电池组和电池串及监视器状态的综合概要报告。

  - 所有电池组和监视器详细综合报告，任何超限参数用线条趋势图表达。

- 用户指南

  - 每套系统都配有一套手册，最少包含下列资料：

    - 安装和调试指南。

    - 操作指南。

- 测试

  - 工厂交收测试： BMDMS 在工厂测试证明本特性参数所描述的功能和性能。

  - 到站交收测试：供应商应预备到站交收测试按排，用以验证本特性参数所描述的功能和性能。

- 系统安装，初始化，试运行和培训

  - BMDMS 供应商应提供现场启动工程师指导系统安装。安装后，供应商现场启动工程师应启动系统，并完成所有到站交收测试，以证明系统符合特性参数所描述的功能和性能的要求。启动工程师还需现场培训使用本系统的设备工程师和技术人员。

- 通信 I/O口

  - RS-232串行口。

  - 以太网口。

  - 连接调制解调器的电话线口。

  - 用于第三方接口的Modbus工业协议。

- 代理认证

  - UL 认证。